上达电子1.31MWp分布式光伏电站

组串式逆变器采购项目

（二次）

招 标 文 件

项目编号：HSJB-2022-04

采 购 人：黄石晶贝新能源有限公司

二〇二二年四月

目 录

- 招标公告

- 投标人须知

第三章、技术要求及说明

第四章、合同书格式

第五章、资格审查方法及标准

第六章、评标方法

第七章、投标文件格式

第一章、招标公告

黄石晶贝新能源有限公司的委托，就上达电子1.31MWp分布式光伏电站组串式逆变器采购项目进行竞争性谈判，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况：

1、项目名称：上达电子1.31MWp分布式光伏电站组串式逆变器采购项目

2、项目编号：HSJB-2022-04

3、采购预算：21.75万元（含税价，税点13%；超过此价格为无效报价）

4、采购内容：详见招标文件第三章技术要求及说明

5、供货期：30日历天,合同签订后30个日历天完成供货。

二、供应商资格要求

1、供应商须在中国境内注册，具有独立法人资格、具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证照）并为所投货物的制造商或制造商授权的一级经销商；

2、供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2018年至2020年专业会计师事务所出具的财务审计报告；（不足三年从成立之日起提供）

4、投标人需提供近三年（2018年1月1日起），单笔合同金额在20万元以上类似产品销售业绩至少三项（提供合同或中标通知书）；

5、供应商须具有ISO9000系列质量管理体系认证，认证范围涵盖相关产品，且在有效期内，并具有年检记录；

6、供应商必须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人记录名单、重大税收违法案件当事人名单；否则其投标无效；查询结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准；

7、法定代表人为同一个人的两个或两个以上企业法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加投标；

8、本项目不接受联合体投标；

9、投标单位需提供48小时核酸阴性证明方可入场。

[投标人须携带资格要求中要求的资格证明材料、授权委托书（原件）及身份证（原件及复印件）报名。以上资格证明材料均需携带原件审查，并提供复印件（加盖公章）一份存档。]

三、报名及招标文件获取：

1、报名时间：2022年5月16日9:00至2020年5月18日17:00。

2、报名地点：湖北省黄石市黄石港区挹江南路7号。

四、投标文件递交截止及开标时间、地点：

时间：2022年5月19日9时30分

地点：湖北省黄石市黄石港区挹江南路7号黄石晶贝新能源有限公司

五、公告发布媒体：

本项目招标公告在《黄石市国有资产经营有限公司官网》上发布。

(网址：http://www.hsgzgs.com/)

六、联系方式：

招标人：黄石晶贝新能源有限公司

联系人：李经理

联系电话：18772366561

黄石晶贝新能源有限公司

- 2022年5月16日

第二章、投标人须知

| 项号 | 类 别 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：黄石晶贝新能源有限公司 地 址：湖北省黄石市黄石港区挹江南路7号 联 系 人：李经理 电 话：18772366561 |
| 2 | 项目名称 | 上达电子1.31MWp分布式光伏电站组串式逆变器采购项目 |
| 3 | 项目地址 | 湖北省黄石市黄金山开发区 |
| 4 | 采购范围 | 详见招标文件第三章技术要求及说明 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 质量目标 | 符合质量验收规范合格标准 |
| 7 | 交货期 | 自合同签订之日起30日历天完成供货； |
| 8 | 质保期 | 货物的质保期为5年，自验收合格之日算起。一年内如出现质量问题，要求投标人免费换货；剩余质保期若出现问题，投标人需负责免费维修。 |
| 9 | 付款方式 | 合同签订后预付合同价款的30%，货物交货安装完成、验收合格后30天内支付至合同价款的95%，余款5%自设备交货安装完成、验收合格后一年内支付，全过程不计利息； |
| 10 | 供应商资质要求 | 详见第一章招标公告 |
| 11 | 投标有效期 | 30个日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 资格审查法 | 资格后审 |
| 13 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本叁份（U盘电子文件1份） |
| 15 | 现场踏勘 | 不统一组织现场踏勘，供应商可自行前往项目地点进行踏勘。关于现场踏勘投标人所产生的一切费用均由投标人自负。 |
| 16 | 采购最高限价 | 21.75万元（含税价，税点13%；），每种型号均要分项报价，高于最高限价为废标处理。 |
| 17 | 投标截止时间 及开标时间 | 详见第一章招标公告 |
| 18 | 投标文件送达地点及开标地点 | 详见第一章招标公告 |
| 19 | 其他 | 1.开标时授权委托人需单独携带法人授权委托书及授权人身份证原件（若法人到场，则携带法人身份证明书及身份证原件），否则投标文件将不被接收。 2.投标单位为授权经销（代理）商中选后，需提供由产品制造公司盖章确认针对本项目供货授权委托书；并保证提供的货物为该产品正规新货源。 3.投标单位需提供48小时核酸阴性证明方可入场 |

第三章、技术要求及说明

# 第一部分 一般技术要求

  - 总则

1.1.1  本技术要求适用于上达电子1.31MWp分布式光伏电站项目的组串式逆变器及其相关服务的要求，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2  本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。

1.1.3 投标人在产品设计、制造过程中应充分考虑当地环境条件对设备运行的影响，保证设备在项目所在地的安全稳定运行。

1.1.4  本技术要求所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。本技术条件未涉及的参数、技术要求和试验标准按国家标准、相关行业标准和IEC标准中的较高标准执行。

1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本技术要求的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小, 都应在报价书中以“对技术条款的意见和同技术条款的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.6 在签订合同之后，招标人保留对本技术要求提出补充要求和修改的权利，投标人应予以配合。

1.1.7 投标人提供高质量的设备。这些设备是技术先进并经过两年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。

- 1.2 电站概况

上达电子1.31MWp分布式光伏电站项目，选址在湖北省黄石市黄金山开发区上达电子厂区屋顶，东经：E115°13′48.44"，北纬：N30°06′44.5"。海拔高程小于1000m。安装面积约1万方。

投标人提供的组串式逆变器应可以在以下环境条件下正常运行。

项目所在地国家气象站主要气候特征值（1951～2012年）

| 气候要素 |  | 值 | 单位 | 出现时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 年平均气温 | ℃ | 16.5 |  |
|  | 极端最高气温 | ℃ | 39.4 | 1951年8月8日 |
|  | 极端最低气温 | ℃ | -18.1 | 1977年1月30 |
| 气压 | 年平均气压 | hPa | 1013.5 |  |
| 风 | 年平均风速 | m/s | 2.2 |  |
|  | 年极大风速 | m/s | 19.1 | 1956年3月17日 |
|  | 年极大风速对应的风向 |  | N |  |
|  | 主导风向 |  | NNE，C | 14%，12% |
| 雷暴 | 年平均雷暴日数 | 天 | 33.8 |  |
| 湿度 | 平均相对湿度 | % | 79 |  |
|  | 最小相对湿度 | % | 6 | 1981年1月2日 |
| 其它要素 | 最大积雪深度 | cm | 32 | 1955年1月2日 |
|  | 最大冻土深度 | cm | 10 | 1967年12月30日 |

- 1.3 工作内容及供货范围

1.3.1工作内容

投标人或制造厂家负责逆变器设备的制造、交付、安装培训、调试培训。投标人应为本次投标的逆变器提供至少5年质保期服务。

投标人应对其供货范围外的、系统整体的设计提出要求（例如：变压器联接、组件联接等等）。

投标人应当向招标人提供逆变器及相关附件；用于逆变器安装、试运行、运行和维护的支持性的服务；相关培训等内容。投标人应对其所提供的设施充分考虑提供咨询服务。

投标人负责组串式逆变器及附属设备的设计和在供货范围内所有设备元器件的选型、制造、提供相关图纸数据；

投标人负责合同设备的包装、设备运输、现场开箱检查，以及对运行操作和维护人员的培训，培训时间和频次由招标人根据现场实际情况确定，投标人应在24小时内响应招标人要求。

投标人负责合同设备的工厂试验、出厂试验、现场安装指导，以及光伏发电单元系统的现场调试、参加联合调试运行、系统验收等工作。

接受招标人代表参加工厂检验、见证和验收试验；负责与其他相关设备承包商之间的协调工作。

1.3.2供货范围

1.3.2.1招标范围

投标人的供货及服务范围包括：组串式逆变器及附件、技术服务、工程服务、技术培训、包装运输、开箱检验、安装指导、现场调试和测试、通讯联调、交付验收以及售后服务等。

投标人提供的设备应满足本技术规范的要求。本次招标的主要设备，见表1.1。

表1-1成套设备设备供货范围

| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组串式逆变器 | 最大输入电压DC1000V，额定输出功率 30kW，额定输出电压AC400V，额定输出频率50Hz | 30K | 台 | 3 | 逆变器带无线数采通讯功能 | 项目现场 |
| 2 | 组串式逆变器 | 最大输入电压DC1000V，额定输出功率 60kW，额定输出电压AC400V，额定输出频率50Hz | 60K | 台 | 2 | 逆变器带无线数采通讯功能 | 项目现场 |
| 3 | 组串式逆变器 | 最大输入电压DC≥1000V，额定输出功率110kW，额定输出电压AC400V，额定输出频率50Hz | 110K | 台 | 9 | 逆变器带无线数采通讯功能 | 项目现场 |

投标人应提供完整的设备和附件。任何元件和装置，如果在本技术条款中没有提到，但对于组串式逆变器及电站的安全运行是必需的，也应包括在内，其费用包括在合同总价中。

投标人提供详细的供货清单、逆变器出厂检测报告，清单中依次说明设备名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本供货清单未列出和/或数目不足，投标人仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

1.3.2.2备品备件

备品备件与原附件应具有相同的材料和质量，可以互换，并经过与原附件同样的工厂检查和试验。备品备件应包括必需的安装材料。备品备件应按要求进行处理和保护，以保证长期贮存不坏。备品备件包装箱应有清楚的标记。投标人应提供备品备件的技术参数和使用说明书等资料，且将备品备件清单填入表1.2。

表1.2  备品备件清单（由投标人填写）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.2.3 专用工器具

专用工器具是为便于组串式逆变器及其附属设备安装、搬运、运行、维修所必需的。投标人应提供专用工器具的技术参数和使用说明书等资料，且将专用工器具填入表1.3。

表1.3  专用工具清单（由投标人填写）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.3供货界定

投标人与其他一次设备承包商的供货界定为：投标人提供组串型逆变器及其安装附件、备品备件和专用工具等。

投标人与其他二次设备承包商的供货界定为：组串式逆变器需留有通信接口、电源端子、所有输出信号需引至端子排。

1.3.4 其他

由于本工程施工图尚在设计，设备的数量有可能在合同签订后根据需要予以调整，因此招标人保留合同签订生效后对设备规格、数量变更的权利。

- 1.4 标准和规范

1.4.1 本技术条件范围内的设备应首先采用中华人民共和国国家标准及部颁标准和行业标准，在国内标准不完善的情况下，可采用相应的国际标准(如IEC、IEEE等)中最适宜的条款部分或双方认定的其它国家标准。所采用的标准必须是最新版本。

1.4.2 提供的所有正式文件、产品的铭牌、运输包装等均使用汉字版本。

1.4.3 提供的所有设备及零件应按国际标准化组织ISO9000质量体系制造，图纸和文件均应采用国际度量制单位（SI）和IEC规定的图例符号表示。

1.4.4 引用标准

GB 4208            外壳防护等级

GB14048.1-5     低压开关设备和控制设 备

GB/T 12325         电能质量 供电电压允许偏差

GB/T 12326         电能质量 电压波动和闪变

GB/T 14549         电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543         电能质量 三相电压不平衡

GB /T 15945        电能质量 电力系统频率允许偏差

GB/T 2423.1~2      电工电子产品基本环境试验规程

GB/T 2423.3        电工电子产品环境试验 第二部分 试验方法 试验Cab：     恒定湿热试验

GB/T 2423.10      电工电子产品基本环境试验 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 3859.1 半导体变流器基本要求的规定

GB/T 3859.2 半导体变流器 应用导则

GB/T 3873 通信设备产品包装通用技术条件

GB/T 17626.2~11电磁兼容 试验和测量技术

GB/T 19939         光伏系统并网技术要求

GB/T 20513 光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则

GB/Z 17625.2 电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制

GB/Z 17625.3 电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制

GB/Z 19964光伏发电站接入电力系统技术规定

SJ/T 11127光伏（PV）发电系统过电三保护－导则

Q/GDW 617          光伏电站接入电网技术规定

CNCA/CTS 0004-2009 400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和实验方法

NB/T 32004-2013    光伏发电组串式逆变器技术规范

UL 1741            应用于电力系统的逆变器、控制器标准

IEC 61727          光伏（PV）系统-电网接口特性

IEC 62116          并网光伏逆变器防孤岛测试标准

其它相关的国家及行业标准和规范。

1.4.5上述标准和规范仅规定了通用要求，只要投标人认为有必要并提请招标人认可，即可超越这些标准，采用更好、更经济的设计和材料，使投标人的设备持续稳定地运行。

- 1.5 接口与协调

1.5.1 投标人的责任

投标人应与其它设备制造商及安装单位就图纸、连接部位结构形式和尺寸及必需的资料进行协调，以保证正确地完成所有与组串式逆变器相连或有关的部件的设计、制造、安装、调试、试验和交接验收工作。

除非在合同文件中另有规定，对于为了使投标人所提供的设备适应其它设备制造商、承包商所提供的设备而要求的较小修改，不得要求额外的补偿。其它设备制造商、承包商与投标人之间的有关上述调整对招标人均不增加任何附加费用。投标人应向招标人提供与其它投标人、承包商进行交换的所有图纸、规范和资料的副本。

若投标人对其它设备制造商、承包商的设计、技术要求或供货有疑问时，应立即向招标人作书面说明。

投标人应积极配合其它设备制造商，协调组串式逆变器与其它设备的连接，并对自己的承诺负责。

投标人应根据逆变器的技术特点，对配套交流汇流箱、升压变压器的配置提出相关的技术要求。

1.5.2协调

1.5.2.1 与低压电缆的协调

组串式逆变器与低压电缆的连接协调，组串式逆变器投标人为责任方。协调的主要内容包括（但不限于）设备连接端子的结构、尺寸等，要求连接方式便于拆卸，以便组串式逆变器的现场调试。

1.5.2.2 与电站计算机监控系统承包商的协调

投标人应作为责任方就组串式逆变器与电站计算机监控系统的接口、电缆连接等内容与电站计算机监控系统承包商进行协调。并负责承担接入到华为站控系统的所有费用及协调工作。

通讯接口至少预留1个RS-485通讯接口/MODBUS协议或无线数据通讯。

1.5.2.3 与安装承包商的协调

投标人与安装承包商的协调由招标人负责，投标人应配合招标人的协调工作。

- 1.6 设计联络会

本设备不召开专门的设计联络会，如招标人召开电站总体设计协调会时要求投标人参加，则投标人应及时参加，投标人参加会议人员的所有费用应已含在投标总价中。

- 1.7 图纸资料的提交与审查

1.7.1投标人提交的技术文件和资料

（1）投标阶段应提供的技术资料（但不限于）：

1）权威机构认证；

2）设备性能参数表；

3）设备通风散热技术方案；

4）设备全功率段抑制谐波技术方案（在技术文件中说明或以专题报告形式提供）；

5）逆变器的设计说明（包括结构配置、电气原理图及安装图）；

6）控制系统说明（包括逆变器开停机、各种保护动作逻辑说明等）；

7）监控系统说明（含监控信息表）；

8）设备材料清单；

9）主要备品备件、工具和消耗品清单；

（2） 投标人应在在合同签订后7天内向招标人及工程设计单位提供下列图纸和数据供招标人及设计单位审查：

1）设计依据，计算成果；

2）外形图和基础图；

3）设备材料清单；

4）电气接线和控制原理图；

5）产品样本和介绍；

6）本条以及技术规范其它各节中所列出的产品性能和试验报告。

投标人应在提供合同设备的每个主要组装件或部件的设计图纸时，提交设备清单交招标人批准。清单应包括本工程项目涉及的设备和辅助设备的原产地制造厂名，以及说明书、部件编号、额定值、性能特性和能使招标人得到备件所必需的其他有用资料。

（3） 随设备到货提供的图纸和数据

随设备到货投标人应提供所有的技术文件（含电子文件）。如果有部分或全部文件没有提供的话，招标人则认为供货不完整。所有供货文件和图纸使用国际单位制。制造商、供货商所提供的资料应包括如下内容：

1）设备安装、运行和维护说明书；

2）现场调试和试运行试验大纲；

3）经买卖双方最终确认的图纸数据；

4）技术协商成果；

5）招标人及工程设计单位需要的其它图纸和数据；

6）各参数整定范围说明书；

7）设备运行和操作说明书；

8）详细的设备清册及使用说明书；

9）故障检查及修复说明书；

10）厂内产品检查及设备试验记录；

11) 产品合格证；

12）按规定应随设备到货的有关图纸资料。

1.7.2投标人技术文件审查

（1）招标人对投标人图纸和技术文件只作概要的审查，图纸或说明中的任何性质的错误和偏差，或由此偏差而产生的与其它产品的矛盾，均仍由投标人负责。

（2）招标人将在收到图纸和技术文件后的7天内复核并返回给投标人1份注有“已审查”、“已审查并修改”或“返回修改”字样的复印件。注有“返回修改”的复印件，投标人应在收到后的7天内进行修改。“已审查”和“已审查并修改”的复印件即是同意投标人按该图纸和技术文件以及修改部份(如果图上标有的话)对设备进行制造和加工。招标人也可以通过传真的方式对图纸和技术文件提出审查意见或予以确认。

（3）审查并不意味着免除投标人对于合同文件应负的责任。

（4）投标人提供的文件如不符合本规范的要求，招标人有权要求投标人进行修改。

（5）所有提供给招标人审查的图纸需盖有“送审”图章，并应留有清洁的空白处，便于标记和评定。

（6）所有正式提交给招标人最终的正式资料均需盖有“正式”图章。

1.7.3图纸数据的有效性

（1）所有进口设备及元器件均应提供完整的中文资料。

（2）除本节所列图纸数据外，随工程进度或电站需要所必须的其它图纸数据应随时填补，所增加的部分，投标人有义务提供并不得另增费用。

（3）对于投标人提交的不符合要求的图纸，招标人将书面通知投标人，并要求投标人修改后重新提交。

（4）由于重新提交图纸而推迟了交图时间，进而影响工程进度时，投标人应向招标人支付违约金。

（5）投标人对已提交的图纸数据不得随意改动。

（6）只有当所有规定的全部文件提交，招标人签发一份交接证明给投标人，否则，将认为该项工作未完全完成。

- 1.8 材料与电气盘柜要求

1.8.1 材料

设备制造选用的材料应是最新的、适用的优质产品，并且无缺陷。材料的规格、包括等级应符合相应的标准，并表示在适当的详图上，以提交招标人。

1.8.2 制造工艺

1.8.2.1合同内设备应在良好的工艺条件下进行制造，制造工艺应是经实践证实是最先进的。全部设计和制造工作应由专业技术人员和经训练的熟练技工完成。所有零部件应严格按规定的标准加工，零件可互换，便于修理。设备的生产过程应进行严格地质量控制，确保提供设备的质量。

1.8.2.2所有的配合件，应按其用途选择合适的机械制造公差，公差应符合国际标准协会（ISO）标准。

1.8.2.3含有铅或其它重金属或危险的化学物质不得用于保护涂层。

1.8.2.4全部设备表面应清理干净，并应涂以保护层或采取防护措施。在进行清理和上涂料期间，对不需要涂保护层的表面应保护其不受污染和损坏。

1.8.3  电气盘柜的一般要求

1.8.3.1 壳体

组串式逆变器壳体应是外表美观的全封闭的经高质量表面处理的不生锈金属材料制作，厚≥1.5mm，盘面应平整。耐候年限（不生锈、不腐蚀、机械强度满足使用要求）不低于25年，防护等级应不低于IP65。

1.8.3.2接地

组串式逆变器柜体的框架和所有设备的其它不载流金属部件都和柜内接地母线可靠连接。

1.8.3.3 组串式逆变器柜体内设备

内部装置的布置应充分考虑安装、调试、维护、更换及运行的要求，接插件和断路器应动作可靠、接触良好、不松动。

- 1.9 铭牌与标志

每台组串式逆变器应有一个永久固定的铭牌，其位置应清楚易见。铭牌应标出设备编号、型号、制造厂家的名称、规格、主要技术参数、出厂日期等数据。为了工作人员操作的安全，应提供专门的标牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告。电气接线和回路也应标有编号并与电气图纸上的编号相对应。

- 1.10包装与运输

设备包装运输应符合《产品包装运输管理条例》的规定。对电气绝缘部件应采取防潮和防尘包装。对仪器仪表及电子插件或设备应密封包装单独装箱，并应有妥善的防震措施。

包装箱外部标志应符合GB191《包装储运指示标志》的规定。包装箱外壁应标明收发货单位名称和地址、合同号、产品净重、毛重、箱子外形尺寸、重心线、共XX箱、第XX箱等。

包装箱中应有合格证、随设备技术文件及图纸。这些文件、清单、资料均应装在置于包装箱表面的专用盒内。

投标人交付的所有合同设备应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，并有减振、防冲击的措施，以确保合同设备安全、无损地运抵现场同时应避免运输、装卸过程中由于垂直、水平加速度引起的设备损坏。

投标人应根据合同设备不同的形状及特性进行包装，并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防雨、防霉、防锈、防腐蚀和防震等保护措施，以保证合同设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。投标人应对合同设备进行妥善的喷漆，以适应远途海上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货、长期露天堆放以及实际运行时的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受振以及机械和化学引起的损坏。

产品包装前，投标人负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

- 1.11工厂组装、试验见证

投标人应按规定对组串式逆变器在工厂进行组装和试验。在工厂试验前15天，投标人应提交试验大纲。招标人代表应参加主要项目的试验，并有权聘请独立的、经国家认证的试验机构的专家参加主要项目的试验见证。对有疑问的设备试验，招标人提出要求进行其他试验以验证设备的性能时，投标人应免费执行。见证试验项目未通知招标人参加或未经招标人书面表示放弃工厂试验见证的任何设备不得装运出厂。

投标人应提供所有工厂试验项目的清单，清单中还应包括使用的方法和标准以及试验项目的进度表。

# 第二部分 光伏并网逆变器专用技术规范

2.1 光伏并网逆变器形式

2.1.1 光伏并网逆变器的基本形式

本次招标对投标逆变器的基本要求为：

（1）必须为商业级支架式安装的三相组串式光伏并网逆变器；单机额定输出功率≥30kW、≥60kW、≥110kW；

（2）单机防护等级不低于IP65，且需提供第三方权威机构测试报告；

（4）组串式逆变器的额定输出电压为三相AC400V，额定输出频率为50Hz，未响应本条的为无效投标文件；

（5）考虑逆变器对组串能量的精细化跟踪，本次投标的每台逆变器独立MPPT追踪支路数≥3路，≥10路，未响应本条的为无效投标文件

（6）综合考虑光伏电站的运行安全和后期的运维费用等因素，推荐逆变器采用无直流熔断器设计；

2.1.2 光伏并网逆变器输入参数（不降额工作海拔下）

工作电压范围：                                                投标人填写

最大输入电压：                                                投标人填写

最大功率追踪电压范围：                                        投标人填写

直流输入支路数：                                              投标人填写

最大输入电流：                                                投标人填写

独立MPPT追踪支路数：                                     ≥3路；≥10路

2.1.3 光伏并网逆变器输出参数（不降额工作海拔下）

额定交流输出功率：                                        30kW/60KW/110kW

不降额工作海拔：                                                 ≥3000m

额定输出电压：                                                    AC400V

额定输出频率：                                                      50Hz

功率因数调节范围：                                                 ±0.8

功率因数调节分辨率：                                        不低于±0.01

2.2 光伏并网逆变器的主要性能指标

2.2.1 逆变器最大效率和中国效率

投标人提供的组串式光伏并网逆变器最大效率不低于98.7%，中国效率不低于98%，要求提供第三方权威机构出具的中国效率检测报告。

2.2.2 输出电压范围

投标人需提供并网逆变器三相交流输出的电压范围。

2.2.3 电能质量

无论采用何种控制方式，并网逆变器在运行时不应造成电网电压波形过度畸变，并网逆变器注入电网的谐波电压和谐波电流不能超标，以确保公用电网和连接到电网的其他设备正常运行。

由并网逆变器引起的低压侧电压总谐波畸变率不超过3%，奇次谐波电压畸变率不应超过2.1%，偶次谐波电压畸变率不应超过1.2%。

在电网背景电压符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》的要求时，并网逆变器的输出电能质量必须优于GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》、GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》、GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》、GB/T 24337-2009《电能质量 公用电网间谐波》、GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》、GB/T 15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》、CNCACTS 0004-2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》、NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》等标准的要求。投标人必须提供投标机型第三方实验室谐波测试报告或同类组串式逆变器中国电力科学研究院现场谐波测试报告，以证明投标逆变器具备优良的输出电能质量。

2.2.4 直流分量

在0%～100%功率范围内的任何工况下，光伏并网逆变器输出的最大直流分量不允许超过其额定输出电流的0.5%。

2.2.5 电磁干扰和电磁兼容

光伏电站并网运行时，除不可抗拒因素外，并网逆变器作为光伏电站内唯一的大功率干扰源，不得对本机和符合相关EMC要求的通信设备的正常通信构成干扰。

光伏并网逆变器的电磁干扰和兼容水平应优于NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》、GB/T 17799.2《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》、GB 17799.3《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》、IEC 61000-6-2、IEC 61000-6-3等标准的要求。

2.2.6 MPPT效率及范围

投标的组串式逆变器应具有较高的MPPT效率，静态MPPT效率不低于99 %，动态MPPT效率不低于98%。

当光伏组件的温度在-25℃～+80℃之间正常变化时,逆变器的MPPT电压范围不应小于200Vdc～1000Vdc。

2.2.7 有功功率和功率因数控制

并网逆变器必须具备有功功率、有功功率变化率和功率因数控制功能。投标人逆变器有功功率指令的控制精度不低于1%（百分比形式）或1kW（绝对值形式）；功率因数控制指令的控制精度不低于±0.01；功率变化率控制指令的控制精度不低于1kW/s，所有控制指令及对应的控制参数应保证可以由后台一次性下达至并网逆变器。

在直流输入功率允许的情况下，逆变器有功功率的最小调节范围为0%～100%，功率因数的最小调节范围为±0.8。

并网逆变器应能够上传逆变器输出功率设定值（百分比和绝对值）、功率变化率设定值、功率因数设定值的当前状态。并网逆变器的有功功率控制功能还应满足GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》的要求。

| 频率范围 | 运行要求 |
| --- | --- |
| ＜48Hz | 根据光伏发电站逆变器允许运行的最低频率而定 |
| 48 Hz≤f＜49.5 Hz | 频率每次低于49.5Hz，光伏发电站应能至少运行10min |
| 49.5 Hz≤f≤50.2 Hz | 连续运行 |
| 50.2Hz＜f≤50.5Hz | 频率每次高于50.2Hz，光伏发电站应能至少运行2min，并执行电网机构下达的降低出力或高周切机策略；不允许处于停运状态的光伏发电站并网 |
| ＞50.5 Hz | 立刻终止向电网线路送电，且不允许处于停运状态的光伏发电站并网 |

2.2.8 噪声和待机功耗

当并网逆变器输出100%的额定功率时，在距离设备水平位置1m处，用声压级计测量满载时的噪声不应大于65dB(A)。

并网逆变器的待机夜间损耗功耗不应大于1W，30和60k待机功耗不大于15W，110kw不大于40W。

2.3 光伏并网逆变器的保护功能

2.3.1 电网异常保护

电网异常时，投标逆变器应按照GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》、Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》、CNCACTS 0004-2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、CGC/GF004：2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》、IEC 62116-2008《光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法》等标准和本技术规范中的相关要求进行动作和保护。

2.3.2 防反放电和极性接反保护

当并网逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处于关机状态时，并网逆变器应无反向电流流过。

当光伏方阵的极性反接时，并网逆变器应能可靠保护而不会损坏。极性正接后，并网逆变器应能正常工作。

2.3.3 电网相序保护

并网逆变器必须具备电网相序检测功能，当连接到逆变器的电网电压是负序电压时，逆变器必须停机并报警或通过逆变器内部调整向电网注入正序正弦波电流。

任何情况下，并网逆变器都不能向电网注入负序电流。

2.3.4 过压、过流保护

投标并网逆变器必须具备完备的直流输入过压、过流保护功能和交流输出过压、过流保护功能。

2.3.5 内部短路保护

当并网逆变器内部发生短路时（如电力电子开关直通、直流母线短路等），逆变器内的电子电路、保护设备和输出继电器应快速、可靠动作，任何情况下都不能因逆变器内部短路原因导致电网侧的过流保护装置动作。

2.3.6 降额警告

投标逆变器在温度过高时必须进入降额运行模式，但应至少满足环境温度50℃不降额要求，不能直接关机，投标人应在此处提供逆变器的降额曲线并提供逆变器的关机温度设定值。

2.3.7 故障的记录与显示

投标并网逆变器必须能够记录设备使用寿命期内的所有故障信息，逆变器历史故障记录既能从显示屏或其他方式本地调取，又能由监控后台远程调取。

2.3.8 电气间隙和爬电距离

并网逆变器的电气间隙和爬电距离必须满足或优于IEC 62109《光伏发电系统用电力转换设备的安全》标准中的基本要求。当应用于高海拔环境时，应按照IEC 62109《光伏发电系统用电力转换设备的安全》标准的要求进行对应的修正，并网逆变器修正后的电气间隙和爬电距离必须满足或优于IEC 62109的要求。

2.3.9 残余电流保护和接触漏电流

投标并网逆变器应提供残余电流保护功能并满足NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》的要求。

2.3.10 防雷保护

投标逆变器必须具备完备的交、直流防雷保护功能，其中，交流进线侧和直流进线侧的防雷保护等级不低于Ⅲ级。防雷设备损坏后，损坏的防雷器应能够可靠地与交、直流电网脱离（应具备防雷器失效保护装置），同时，应有信号上传至并网逆变器，由并网逆变器统一与后台监控系统通信（上传至后台监控系统）。

2.4 产品认证报告及其型式实验报告

投标光伏并网逆变器至少应具备本技术规范书中要求的第三方认证并提供相关的型式试验报告。投标并网逆变器需要做的认证测试标准包括：GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》、NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》、IEC 62109-1/2《光伏发电专用逆变器的安全》、GB/T 17799.2或其等效标准IEC 61000-6-2、GB 17799.3或其等效标准IEC 61000-6-3等。

招标人认可的第三方检测机构为中电赛普检验认证（北京）有限公司（简称“中电赛普”）、中国电力科学研究院国家能源太阳能发电研发（实验）中心、中国质量认证中心（简称CQC）、北京鉴衡认证中心有限公司（简称CGC）、莱茵技术（上海）有限公司（简称TUV莱茵）、南德认证检测（中国）有限公司（简称TUV南德）、美国Underwriters Laboratories Inc.（简称美国UL）、加拿大Canadian Standards Association（简称加拿大CSA）等。

第三方认证报告中必须明确而清晰的体现出认证机构的名称、认证机构公章、认证日期或有效期限、被测试设备的具体型号等关键信息。

招标人不接受任何形式的制造商自我声明认证；技术标书中不得出现与招标设备无关的任何形式的认证和测试报告。

2.5 光伏并网逆变器的绝缘耐压性能

2.5.1 逆变器绝缘电阻

投标并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间的绝缘电阻应不小于1MΩ，绝缘电阻只作为绝缘强度试验参考。

2.5.2 逆变器绝缘强度

投标并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间应能承受50Hz、2000V的正弦交流电压1min，且不击穿、不飞弧，漏电电流＜20mA。

2.6 光伏并网逆变器的供电及监控系统要求

2.6.1 控制系统的供电要求

投标并网逆变器的控制系统应采用自供电方式运行，本技术规范书中的自供电方式是指并网逆变器具备直流侧取电供电方式。

2.6.2 控制系统的基本要求

投标并网逆变器的控制系统应采用高性能DSP冗余备份的全数字化控制结构以确保控制系统损坏后，逆变器可以安全停机；反馈环节应采用低温漂、高精度、宽温度范围的高品质传感器（传感器的带宽和实际检测精度必须满足控制要求）；模数和数模（如有）转换环节应采用高精度的高速AD/DA（如有）；控制系统应满足25年使用寿命的要求。

并网逆变器内的所有PCB电路板都必须做优质、可靠、全面的三防处理，投标人应在此处详细说明其采用的三防处理工艺流程、三防漆厚度、三防处理设备等关键信息。

控制系统应能稳定、快速的实现最大功率点跟踪和输出波形质量控制，以确保并网逆变器获得最大的功率输入并输出预期的正序正弦波电流。

2.6.4 通信

投标并网逆变器应提供标准的隔离型RS485标准通信接口或无线数据通讯功能，并网逆变器应能与光伏电站监控系统或数据采集器通过基于RS485通信接口的Modbus RTU协议或无线数据传输进行通信。数据采集器应集成信息采集、协议转换、RS485通讯或无线数据通讯。为确保光伏电站通讯的可靠性与及时性，推荐使用无线数据通讯方案。招标人有权知道并网逆变器的所有运行和故障信息，运行和故障信息应清晰、明确（准确），不允许出现用户看不懂的故障代码或“设备故障”等含糊不清（不能准确定位）的故障信息。

投标并网逆变器内RS485信号或无线数据的有效传输距离得不小于1000米，RS485的传输速率不得低于9600bps。

2.6.5 投标并网逆变器应具有自动与电网侧同步的功能。

投标并网逆变器应能根据日出及日落的日照条件，实现自动开机和关机。并网逆变器启动运行时应确保光伏发电站输出的有功功率变化率不超过所设定的最大功率变化率。

2.6.6 并网逆变器的人机接口

为了便于现场运维人员更加直观的了解到并网逆变器的运行参数、状态、故障信息、历史发电量和瞬时发电量等所有运行和历史信息，要求投标并网逆变器具备数据本地显示功能，可采用LCD显示屏或手机APP等方式，并提供寿命预测报告及寿命承诺函，并加盖投标人公章，否则做废标处理。如显示屏在实际运行过程中寿命不满足投标人承诺值，则招标人有权要求更换不满足要求的LCD显示屏。

2.6.7 并网逆变器的显示及故障报警

投标并网逆变器能够本地显示的参数主要包括（但不限于此）：直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、交流功率、电网频率、功率因数、日发电量、累计发电量、日发电时间、累计发电时间（逆变器有功率输出的实际累计发电时间）、无故障运行时间、每天发电曲线、交流和直流发电量所有显示的数据应能够通过通信接口传至监控后台。

故障信号包括：电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、电网电压不平衡、直流电压过高、并网逆变器过载、并网逆变器过热、并网逆变器短路、散热器过热、光伏并网逆变器孤岛保护、DSP故障、通讯失败、绝缘故障、漏电保护等。

并网逆变器应采用LED灯光报警的方式来向本地操作、运维人员发出故障提示信号。

2.6.8 并网逆变器的历史数据采集和存储

在并网逆变器的寿命期内，逆变器应能够以日、月、年为单位连续存储运行数据和故障记录等。

2.7 并网逆变器的通风散热

高温会加速设备老化，严重影响设备实际使用寿命，由于投标人对通风散热方案考虑不周所导致的所有问题由投标人负责。无论采用自然冷却还是强制风冷都要求投标的并网逆变器必须具备良好的通风散热能力。

2.8 光伏并网逆变器的工艺要求

投标逆变器外壳采用经高质量表面处理的不生锈金属材料制作，耐候年限（不生锈、不腐蚀、机械强度满足使用要求）不低于25年。

投标逆变器结构安全、可靠；易损件的设计与安装应便于维护及拆装。

投标逆变器的结构必须安全、可靠；投标逆变器必须便于运输、搬运、安装、接线和维修；风机、熔断器等易损件必须便于拆装和维护。

若投标逆变器采用了散热风扇，则散热风扇必须可以在逆变器外部或逆变器的专用更换腔体内进行更换。

投标逆变器中不允许使用镀锡处理的母线和连接件，可以使用钝化或镀镍等工艺处理的防腐、防氧化母线和连接件，无论投标人采用何种母线防腐、防氧化处理方式，都必须保证并网逆变器可以在-40℃~+70℃的环境温度下存储运输，在-25℃~+50℃的环境温度下满功率运行，同时，不能影响电缆连接点处的接触电阻。

投标光伏并网逆变器内的所有导线、电缆、线槽、线号套管等应使用阻燃型产品。

2.9 光伏并网逆变器的关键元器件

2.9.1 直流输入EMI滤波器

投标逆变器直流输入侧应配备国内外知名品牌的高品质EMI滤波器，直流输入EMI滤波器必须满足长期安全、稳定工作的要求。

2.9.2 逆变器交流输出EMI滤波器

投标逆变器交流输出侧应配备国内外知名品牌的高品质EMI滤波器，交流输出EMI滤波器必须满足长期安全、稳定工作的要求。

2.9.3 漏电监测保护系统

投标逆变器交流侧必须配置高品质漏电监测保护系统，漏电监测保护系统必须能够准确、可靠的检测成套装置的漏电流（包含直流成分）并按NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》中要求的阈值和功能动作。

2.9.4 输入直流开关

投标光伏逆变器的直流输入侧必须加装国内外知名品牌的高品质直流输入开关。

2.9.5 交流输出继电器

投标光伏逆变器的交流输出侧必须加装国内外知名品牌的交流输出继电器，应具备隔离功能。

2.9.6 直流输入支路成套光伏连接器

组串型逆变器的直流输入侧应配置国内外知名品牌的高品质防松动、防潮、防晒、防臭氧、抗紫外线、抗老化、阻燃、成套光伏连接器，成套光伏连接器必须采用具备防接错功能的公、母头形式（公、母头均由投标人成套提供）。

成套光伏连接器的额定对地电压不低于DC1000V，冲击电压不低于6kV，额定电流不低于25A；工作环境温度范围不低于-25℃~85℃；工作温度上限不低于105℃；接触电阻不高于1mΩ；阻燃等级不低于UL94-V0；光伏连接器应防紫外线、防臭氧、防潮，插合状态的防护等级不低于IP67。

若成套光伏连接器在供货时处于未插合状态，则投标人必须对未插合的光伏连接器进行有效的防潮和防尘保护；成套光伏连接器必须能够与4mm²的光伏专用电缆匹配。

2.9.7 直流输入防雷器

投标逆变器的直流输入侧必须配置国内外知名品牌的高品质光伏专用Ⅲ级直流防雷器，直流防雷器应具备正负极对地和正负极之间的雷电防护功能。

光伏专用直流防雷器必须具备防雷器失效保护电路；光伏专用直流防雷器应有状态指示节点，通过状态指示节点向逆变器提供防雷器的工作状态。

2.9.8 交流输出防雷器

投标逆变器的交流输出侧必须配置国内外知名品牌的高品质Ⅲ级交流防雷器，交流防雷器应具备相对地和相间的雷电防护功能，响应时间不大于25ns，运行环境温度范围不小于-25~+80℃。

交流输出防雷器必须具备防雷器失效保护电路；交流输出防雷器应有状态指示节点，通过状态指示节点向逆变器提供防雷器的工作状态。

2.9.9 直流母线支撑电容

投标逆变器的直流侧支撑电容器必须采用国内外知名品牌的优质产品，其中，金属膜电容器（如有）的运行温度范围不能小于-25℃～+85℃，电解电容器（如有）的运行温度范围不能小于-25℃～+105℃。

2.9.10 IGBT、MOSFET

投标逆变器中使用的IGBT、MOSFET等电力电子器件应采用国际知名品牌的优质产品。考虑到电站运行的可靠性问题，对于逆变器中的IGBT、MOSFET等电力电子器件不允许使用碳化硅器件。

2.9.11 电流传感器

投标逆变器的电流传感器应采用国内外名品牌的低温漂、高精度、抗干扰、宽温度范围的高品质产品，传感器的带宽和实际监测精度必须满足控制要求。

2.9.12 外置散热风机（如有）

投标逆变器可使用自然冷却或强制风冷作为散热方式。如果采用强制风冷，则要求使用进口品牌的散热风机，且风机的有效防护等级不得低于IP65，最低绝缘耐热等级不得低于B级，并满足本投标文件2.2.10节的要求。

2.9.13 交流输出电抗器

投标逆变器的交流输出电抗器必须为采用铜质绕组材料的国内外知名品牌的优质产品，电抗器的绝缘耐热等级不低于H级。

2.9.14 交流滤波电容

投标逆变器交流侧滤波电容器应采用国内外知名品牌的优质产品，其中，金属膜电容器（如有）的运行温度范围不得小于-25℃～+85℃，电解电容器（如有）的运行温度范围不得小于-25℃～+105℃。

2.9.15 交流滤波电抗器（如有）

对于采用LCL滤波结构的投标逆变器，逆变器交流滤波电抗器必须为采用铜质绕组材料的国内外知名品牌的优质产品，电抗器的绝缘耐热等级不低于H级。

# 第三部分 设备监造（工厂检验/试验）

3.1 概述

3.1.1 本章节用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行工厂检验/试验、监造，确保投标人所提供的设备符合第一部分规定的要求。

3.1.2 投标人在第二次技术联络会上，向招标人提供与设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合第一部分的规定。

3.2 工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人必须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

投标人检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装全过程的检验和试验，直至出厂。

投标人检验的结果要满足技术规范书的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人采取措施处理直至满足要求。如果在原机型上有设计变更，投标人须将变更方案实施前书面提供招标人，并书面说明变更的原因可能达到的效果及投入商业运行后可能造成的后果。投标人发生重大质量问题时将情况及时通知招标人。

3.3 设备监造

3.3.1 一般要求

招标人将对投标人的合同设备进行监造。招标人的监造并不免除任何投标人对设备制造质量所应负的责任。

设备文件见证和现场见证资料在见证前10天内提供给招标人监造代表；设备监造招标人派人到现场参加验收，文件见证和现场见证资料在见证前30天内提供给招标人监造代表。

投标人在设备投料前提供生产计划，每月第1周内将加工计划和检验试验计划书面通知监造代表。

招标人监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，投标人积极配合并提供相关资料的复印件。

合同设备的重要部件和专用部件未经招标人允许，投标人不得擅自调换。

招标人监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

投标人给招标人监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。

投标人在现场见证前10天以书面形式通知招标人监造代表。

3.3.2 监造依据

根据DL/T 586—2008电力设备监造技术导则的有关规定。

3.3.3 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

R 点：投标人提供检验、试验记录及报告的项目，即文件见证。

W 点：招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录，即现场见证。

H 点：停工待检。投标人在进行至该点时停工等待招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验及试验记录。

招标人接到质量见证通知后,及时派代表到投标人参加现场见证。如果招标人代表不能按期参加，招标人在接到投标人书面通知7日内不回复投标人，则W点自动转为R点，但H点没有招标人书面通知同意转为R点时，投标人不转入下道工序，与招标人联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标人仍未按时到达，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均在见证表上履行签字手续。签字手续一式3份，交招标人监造代表1份。

3.3.4 监造内容

投标人应根据上述要求结合设备的实际情况，提出监造内容清单。

| 序号 | 零部件名称 | 监造内容 | 监造方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 文件见证（R） | 现场见证（W） | 停工待检（H） |  |

3.4 投标人实施的试验和检验

投标人或制造厂家应当按认定的质量保证程序制造合同设备，并根据内部试验程序实施规定的试验和检验，试验程序应当符合相应的标准。在实施之前，应当向业主或业主委托方提交试验和质量保证程序。投标人应当提供相应的质量保证和控制文件，包括检验记录，型号测试和/或试验证书。投标人应当在设备出厂之前向业主或业主委托方提交质量保证和控制文件。除了质量保证核对清单和试验证书之外，文件中还应包括设备主要部件的详细规范。

光伏并网逆变器试验项目：

| 序号 | 试验项目 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机体结构和质量检查 | √ | √ |
| 2 | 转换效率试验 | √ | √ |
| 3 | 并网电流谐波试验 | √ | √ |
| 4 | 功率因数测定及调节试验 | √ | √ |
| 5 | 电网电压响应实验 | √ |  |
| 6 | 电网频率响应实验 | √ |  |
| 7 | 直流分量试验 | √ | √ |
| 8 | 电压不平衡度实验 | √ |  |
| 9 | 低电压穿越实验 | √ |  |
| 10 | 噪声试验 | √ |  |
| 11 | 电压波动和闪烁考扰度试验 | √ |  |
| 12 | 传导发射试验、辐射发射实验 | √ |  |
| 13 | 静电放电抗扰度试验 | √ |  |
| 14 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | √ |  |
| 15 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | √ |  |
| 16 | 浪涌（冲击）辐射抗扰度试验 | √ |  |
| 17 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | √ |  |
| 18 | 工频电磁场抗扰度实验 | √ |  |
| 19 | 阻尼震荡波抗扰度实验 | √ |  |
| 20 | 防孤岛效应保护试验 | √ |  |
| 21 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | √ |  |
| 22 | 过/欠压试验 | √ | √ |
| 23 | 过/欠频试验 | √ | √ |
| 24 | 电网相序自适应或负序报警实验 | √ |  |
| 25 | 恢复并网试验 | √ |  |
| 26 | 交流侧短路保护试验 | √ |  |
| 27 | 逆变器内部短路试验 | √ |  |
| 28 | 防反放电保护试验 | √ |  |
| 29 | 极性反接保护试验 | √ |  |
| 30 | 直流过载保护试验 | √ |  |
| 31 | 直流过压保护试验 | √ | √ |
| 32 | 通讯功能实验 | √ | √ |
| 33 | 自动开关机试验 | √ | √ |
| 34 | 软启动试验 | √ | √ |
| 35 | 绝缘电阻试验 | √ | √ |
| 36 | 绝缘强度试验 | √ | √ |
| 37 | 低温启动及工作试验 | √ |  |
| 38 | 高温启动及工作试验 | √ |  |
| 39 | 恒定湿热试验 | √ |  |
| 40 | 防护等级试验 | √ |  |
| 41 | 有功功率控制试验 | √ | √ |
| 42 | 自动电压控制试验 | √ |  |
| 43 | 电压/无功调节试验 | √ |  |
| 44 | 温升试验 | √ |  |
| 45 | 方阵绝缘阻抗检测试验 | √ |  |
| 46 | 方阵残余电流检测试验 | √ |  |
| 47 | 连续工作试验 | √ | √ |
| 48 | 有功功率控制实验 | √ |  |
| 49 | 功率因数控制实验 | √ |  |
| 50 | 电网调频、调峰实验 | √ |  |
| 51 | 老化试验 | √ | √ |

备注：上述试验项目仅为光伏并网逆变器的主要试验项目，招标人可根据投标人产品特点增加其它试验项目。

3.5 运输和开箱检验

对进口设备，投标人提供检验管理局的有效的证明文件。

投标人在开箱检验10天之前应通知业主或业主委托方预计到货的时间。双方按商定的计划检验时间进行检验。

如果在运输和/或开箱检验过程中发现设备短缺，缺陷和损坏，或其他不符合交付设备合同的情况，检验证书应被认作是业主方向投标人对其负责的部分提出索赔的有效证明。

# 第四部分 性能验收试验

4.1 概述

4.1.1 本章节用于对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合第一部分规定的要求。

4.1.2 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合第一部分的要求。

4.1.3 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

4.1.4 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定。如试验在现场进行，性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标人提供，并派出技术人员配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标人提供。

4.1.5 性能验收试验包括预调试和试运行两部分

4.2 预调试

预调试应当至少包括：

4.2.1 目测检验

外壳封闭性是否良好；

冷却系统是否工作正产；

监控系统显示屏功能是否正常；

逆变器各部件布置是否规范；

噪音。

4.2.2 运行检验

关系到安全运行的所有主要部件的运行试验，包括人工开机（就地和远程控制），紧急停机，人工停机，电网异常停机等等；

逆变器并网、断开试验（远方和就地）；

4.3 功能性检验

在试运行期间逆变器及它的系统部件、数据采集和无线通讯、监控管理系统的功能应当逐一仔细检验。

组串式逆变器的功能性检验主要集中在设定的控制值的保持方面，这些控制值分别是电压、电流和有功、无功功率、功率因数和噪声等级等等。另外要观察逆变器自动、手动或远程控制运行的情况。通过功能性检验的逆变器方可以进入试运行。

4.4 试运行期的检查

如果在调试期发现设备有缺陷，原因包括但不局限于潜在的缺陷或使用了不当材料，招标人或招标人委托方应当向权威机构提出要求检验的申请，允许投标人参加这个检验。

在整个检验过程中，如果发现投标人提供的技术标准不完整，权威机构有权根据招标人所在国当前有效标准和/或其他被权威机构认为适合的标准实施检验。

4.5 最终验收

全部成套设备的质保期满后，并且已满足上述条件，招标人签署最终验收的全部文件。

# 第五部分 技术服务和联络

5.1 概述

投标人和制造商需对成套设备的设计、制造、运输、安装、调试、运行和维护负责，并全面负责质保期间的维护和检修，保证在质保期内设备的运行达到保证性能。因此，投标人要提供所有相关的和必需的建议、培训、监督和维护/维修服务，直到结束。

5.2 安装和试运行过程中的责任

为了对整个成套设备负全责，投标人应为招标人人员提供设备的安装培训和调试培训。

业主或其授权的代表作为工程项目经理，提供安装和完成现场土建和电气工程所需的相应劳力和设备，并负责施工现场各机构和工程之间的协调。其中只要与投标人责任直接相关的部分，项目经理应听取投标人的建议。

投标人应向项目经理提供建议，与之协调与合作，并完成所有要求的任务，如：

（1）设备安装前准备工作

提供所供设备的安装手册，详细说明设备的卸货、组装、安装和试运行；

对安装人员提供确保安全装配、安装所需的必要培训；

提供安装必需的专用工具；

提供调试计划；

检查安装现场的准备情况（包括安装区域、工器具等）；

对将要安装的设备进行检查和清点。

（2）设备安装期间投标人应：

负责所供设备的安装培训；

与现场其它投标人（如果有的话）协调。

设备安装结束后投标人应负责根据第五部分进行预调试和调试，对正常运行并达到性能保证值负责。因此，投标人将进行计划内的维护、维修或部件的调换。

5.3 技术联络会

业主和投标人之间将举行技术联络会议，以讨论有关具体要求、澄清技术规范中的疑问，并进行必要的协调工作：

技术联络会

主题：讨论电气接口、审查详细的设计，安装和运输方案，设备生产计划，计算机监控系统硬件的选择及配置，远程通信系统的通讯规约，及相关的设计技术文件。业主对工厂图纸的意见和其他要求，审查投标人的试验计划，包括工厂试验和现场试验，工程进度，如：交货、培训、安装、调试和协调等。

地点：工程建设所在地或招标人指定的场地

时间：合同生效后30天内

人数：招标人5人，投标人自定

会期：2天

会议要签署会议纪要。会议纪要由业主方负责，讨论的项目和结论用中文书写，经双方复核签字后给与会者。

投标人参加会议的费用是合同价的一部分，投标人应在投标报价中列出。

# 第六部分 随投标文件提供的资料

6.1逆变器获得的认证：包括电网电压适应性认证、电网频率适应性认证、新能标或金太阳认证。

6.3 投标文件中要求的资料：包括：第三方谐波测试报告、外置散热风机防护等级满足IP65的第三方认证报告（非器件厂家）、LCD寿命预测报告（加盖投标人公章）。

第四章 合同书格式

（以采购合同为准）

产 品 购 销 合 同

甲方（招标人）：黄石晶贝新能源有限公司            签订时间：

乙方（投标人）：                                   签订地点：黄石市黄石港区

甲乙双方本着互惠互利、共赢发展原则，就货物采购业务进行友好合作。为明确各自权利和义务，特于湖北省黄石市铁山区武黄路5号签订本合同，以资双方共同遵守。

- 货物品名、规格型号、生产厂家、数量、单价、单位、总金额

| 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.具体型号交货数量以甲方订货通知单为准 |
| 总金额： 元（人民币： ） |  |  |  |  |  |

注：①填写内容超过五行可以附表

②本合同所约定的货币为人民币

③本合同金额为含税价，税率为13%

④甲方向乙方送达订货通知单，乙方应在甲方发出订货通知单之日起  12  小时内予以确认并回传，否则甲方视同乙方同意订货通知单的要求。订货通知单作为本合同有效组成部分。甲方因生产计划变动通知乙方变更或取消订货通知单的，甲乙双方协商解决。

⑤乙方供应的货物价格若因市场原因需要调整的，甲方自行进行市场调查，以甲方书面确认价格为准或者经甲方书面同意后，乙方可书面将价格报经甲方审批，以甲方书面确认的价格为准。

二、质量要求、标准

1、乙方供应的货物应符合国家、行业现行有效标准和生产厂家出厂标准及甲方图纸的技术要求。

三、包装标准

1、乙方负责货物包装及费用，包装不回收。

2、货物包装应符合国家、行业现行有效标准要求。

3、包装必须保证货物能适合于长途运输、装卸、搬运和不受灭失、毁损，能有效地保护货物，并在一年内防潮、防锈。

四、交货时间、地点

1、乙方应于甲方订货通知单中指定时间内将全部货物送达至甲方指定地点（湖北省黄冈市武穴市武穴济鑫新能源有限公司光伏电站）收件人：   联系方式：

2、在运输过程中所发生的一切费用与风险均由乙方承担。

五、验收方式、标准

1、甲方按本合同第二条约定及以下方式进行验收：

1.1、第一次验收在乙方工厂进行出厂前的预验收。

1.2. 货物交付完毕两个月无问题后，进行中期验收。中期验收完成后甲方出具验收报告，设备进入质保期。

1.3.  质保期满进行终验收。如果乙方供应货物与本合同约定存在品种、型号、规格、质量不符合甲方图纸的技术要求的，如果甲方可以利用的，应当按质论价；如果产品质量不能满足要求的，乙方负责包退、包换和修理，所有费用由乙方承担，同时乙方更换货物的质保期重新起算。

2、乙方应于指定时间内将全部货物送达至甲方指定地点，交付给甲方验收前，发生任何灭失、毁损的，均由乙方负责。

3、货物在甲方验收合格并交付甲方正常使用前，发生任何灭失、毁损的，概由乙方负责赔偿。

六、质量保证

1、质保期期限为    5    年。

2、在质保期内货物出现任何质量问题的，乙方应按甲方要求实行免费退货、换货和维修的质保服务，并承担因退货、换货和维修而发生的一切费用。

3、若甲方要求乙方维修的，乙方应自甲方发出维修通知后  3 日到达现场，并于  7 日完成维修工作并经甲方书面确认，维修部位自甲方书面确认之日起重新计算质保期；若甲方要求乙方换货的，乙方应自甲方发出换货通知后  7 日内重新更换合格产品交付给甲方，甲方按本合同第五条约定进行验收，乙方逾期交货应按本合同第八条约定向甲方承担逾期交货违约责任，同时重新更换货物自甲方书面确认之日起重新计算质保期；若甲方要求乙方退货的，乙方应当立即退还甲方的已支付的全部货款。

4、若乙方不按甲方要求提供服务或没有在规定时间内完成服务的，因此给甲方造成的损失由乙方赔偿。同时甲方有权请第三方进行质保服务，因此发生的一切费用由乙方承担。

5、经甲方判定需由乙方退货或换货的货物，乙方应接到甲方通知之日起  7  日到达现场进行协调处置事宜。逾期未予以处置的，甲方有权自行处置，处置所得收益归甲方所有，用于支付由此所发生的仓储、保管、运输、装卸等一切费用和劳务报酬由乙方负责承担，同时乙方同意视同货物已退回，甲方有权冲抵乙方相应货款或要求其重新供货。

6、质保期满后，乙方还应提供维修服务，仅收更换零部件的成本费（以甲方确认的维修时同类或类似零部件的批发价为准），不得收取其它费用。

7、乙方保证其所供应的货物应是全新的、未使用过的，同时不存在设计、材料或工艺上的瑕疵或缺陷。

8、乙方保证所供货物能够完全适用于甲方产品，能完全符合甲方随时提出的质量、工艺、环保、材料及规格上的要求，确保甲方产品不会因乙方所供应货物而存在任何质量问题，不会使甲方承担与产品质量和产品使用材料有关的任何法律责任。

七、结算方式

合同签订后预付30%货款，货到验收合格后30天支付65%货款，5%质保金满壹年后无任何质量问题一次性付清 。每次付款前，乙方需开具相应金额的增值税专票至甲方，甲方于10个工作日内安排付款。

八、违约责任

1、若非甲方原因，乙方逾期完成交货的，每延期一天，乙方应向甲方支付    万元的违约金，以此类推，若乙方逾期交货超过 10 日，乙方应返还甲方已支付货款，同时甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金 1万元。

2、乙方交付的货物不符合本合同约定的（包括但不限于第一条货物要求和第二条质量要求）, 或未能通过甲方验收的，需由乙方退货或换货的货物，甲方有权要求乙方换货,退货，乙方应自甲方发出换货通知后 10日内重新更换合格产品交付给甲方，否则乙方应向甲方支付违约金    万元/次。

3、因乙方产品的原因造成甲方的产品存在任何质量问题或被要求承担产品质量责任的，乙方应负责处理由此发生的纠纷并承担所有费用。

4、如因乙方原因（包括但不限于：乙方产品质量不合格、违反合同约定、侵权等）致使甲方陷入纠纷，乙方应无条件地立即配合甲方解决纠纷及参与一切相关程序；乙方应承担因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于赔款、罚款、诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、滞纳金和因应诉抗辩、提起诉讼而支出的律师费、差旅费等全部相关费用），并在收到甲方的通知书和费用票据（复印件）之日起3日内一次性将上述款项支付给甲方。乙方同意不以“损失难以预见”等任何理由拒绝履行上述义务。

九、不可抗力

因不可抗力因素（即地震和火山喷发）影响，导致不能正常履行合同义务的，甲方同意延期履行、部分履行或不履行合同，并可以根据实际情况可部分或全部免除乙方责任。但乙方应在不可抗力情况出现起十日内，向甲方提供相关政府部门出具的有效证明文件，并证明不可抗力对合同履行的实际影响。

十、知识产权保护

乙方保证所供应给甲方的产品没有侵犯第三人合法权益包括但不限于知识产权、商业秘密，若甲方在使用该产品过程中发生任何有关纠纷，所产生的法律后果均由乙方承担，同时乙方应承担因该知识产权、商业秘密纠纷给甲方造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。因履行本合同所产生，无论是由各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权权利，或最终研究开发技术成果及其相关知识产权，均归甲方所有。符合申请专利条件的，由甲方享有申请专利的权利；按技术秘密方式处理的，有关使用和转让的权利归甲方享有。

十一、争议解决

本合同在履行过程中所发生的一切纠纷和争议，由双方协商解决。若协商不成，双方同意选择向甲方住所地人民法院提请诉讼。

十二、合同生效

1、本合同自双方盖章并经甲方代表签字之日起生效，本合同有效期限自双方盖章之日起至

止。

2、合同一式   陆  份，甲方   肆  份，乙方  贰  份。

十三、其它约定

1、未经甲方书面同意，乙方不得把对甲方享有的债权转让给第三方，乙方违反约定的，应支付相当于违约转让债权金额20%违约金给甲方。无论本合同是否变更、解除、终止或被确认为无效，该条款仍然有效。

2、（1）乙方同意在本条中如实提供联系地址、联系电话、联系人等信息，具体如下：联系地址                              、联系电话             、联系人          、邮箱                 、QQ号                、传真号              、微信号            ；若前述联系地址、联系人未填写，法人以工商登记的法定代表人、住所地为准，公民以身份证载明的姓名及住址为准。（2）甲方关于本合同履行及相关事宜向乙方发出的通知、函件等文件，送达一般以乙方盖章确认或其联系人签名为准，如果甲方按照本条载明的联系地址、联系人以快递形式寄送文件的，不论寄送过程中发生何种障碍，乙方均同意自文件发出之日起第四日视为收到送达的文件。（3）如双方发生纠纷采取法律程序解决的（包括：仲裁、民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序等），法院或仲裁机构进行送达时，可按本条载明的联系地址、联系人寄送法律文书，不论寄送过程中发生何种障碍，乙方均同意自法律文书发出之日起第四日视为收到送达的法律文书。(4) 乙方的联系方式发生变更的，应当及时书面通知甲方，否则应自行承担因此产生的一切不利后果。(5)本条款自合同订立时生效，其效力具有独立性，无论合同订立后是否实际履行、终止或认定无效，双方均同意按本条款约定确定送达事宜的效力。

（以下无正文）

| 甲方 单位名称：黄石晶贝新能源有限公司 地址： 法人代表： 委托代理人： 电话： 传真： 开户行： 帐号： 税号： 邮箱： | 乙方 单位名称： 地址： 法人代表： 委托代理人： 电话： 传真： 开户行： 帐号： 税号： 邮箱： |
| --- | --- |

第五章、资格审查方法及标准

一、资格审查方法

竞争性谈判采购项目开标后，评标小组依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

二、资格审查标准

| 资格类别 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商须在中国境内注册，具有独立法人资格、具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证照）并为所投货物的制造商或授权经销（代理）商 | 提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证照）、为所投货物的制造商或授权经销（代理）商的证明材料； | 复印件加盖公章 |
| 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2018年至2021年专业会计师事务所出具的财务审计报告；（不足三年从成立之日起提供） | 提供2018年至2021年专业会计师事务所出具的财务审计报告；（不足三年从成立之日起提供） | 复印件加盖公章 |
| 投标人需提供近三年，单笔合同金额在50万元以上类似产品销售业绩至少三项（提供合同或中标通知书）； | 提供近三年，单笔合同金额在50万元以上类似产品销售业绩至少三项（提供合同或中标通知书）； | 复印件加盖公章 |
| 供应商须具有ISO9000系列质量管理体系认证，认证范围涵盖相关产品，且在有效期内，并具有年检记录； | 提供ISO9000系列质量管理体系认证，认证范围涵盖相关产品，且在有效期内，并具有年检记录； | 复印件加盖公章 |
| 供应商必须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人记录名单，重大税收违法案件当事人名单，否则其投标无效；查询结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准； | 提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询截图 | 网站查询截图打印件加盖公章 |
| 法定代表人为同一个人的两个或两个以上企业法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加投标； | 提供认可承诺（格式自定） | 提供书面承诺加盖公章 |
| 本项目不接受联合体投标 | 提供非联合体投标承诺（格式自定） | 提供书面承诺加盖公章 |

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

三、确定资格审查合格投标人

1、评标审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各供应商资格证明文件进行审查。审查小组依据对各供应商资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的供应商。

2、资格审查合格供应商不足3家的，不进行评标。

第六章、评标方法

一、评标方法

本项目评标采用竞争性谈判方式评标，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，然后从符合相应资格条件的供应商名单中确定的供应商进行谈判，按照谈判结果评出的投标人为中标候选人的评标方法。

第七章、投标文件格式

封面：

正本/副本

投 标 文 件

项目编号：HSJB-2022-04

采 购 人：黄石晶贝新能源有限公司

项目名称：上达电子1.31MWp分布式光伏电站组串式逆变器采购项目

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日期：   年   月   日

格式说明

1、供应商投标文件包括但不限于格式内容；

2、招标文件已提供格式的，供应商投标文件按照格式填写，不得修改；

3、招标文件未提供格式的，供应商自行提供。

附件一：            投标人的资格声明（格式）

1、名称及基本情况：

（1）供应商：

（2）地址：     邮编：

电话：     传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：    净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3、投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照集中采购机构要求出示有关证明文件。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

电    话：

传    真：

日    期：

附件二：           法定代表人身份证明（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

附件三：              授权委托书（格式）

本人          （法定代表人姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现委托              （委托代理人姓名）为我方代理人，以本公司的名义参加           （项目名称）项目的投标。授权委托人在开标、评标、澄清、合同洽谈过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

| 法定代表人身份证复印件正反面 | 代理人身份证复印件正反面 |
| --- | --- |

供  应  商：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

注：法定代表人授权委托书除装订在谈判响应文件外请单独准备一份原件，以便于开标时查验。（若法定代表人参与投标响应，则单独准备一份法定代表人身份证明原件），否则，投标文件将不被接收。

附件四：           投标书（格式）

（代理机构名称）：

依据贵方___  _项目（项目编号：__  _）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称 ）提交“开标一览表”信封和投标文件正本    份，副本    份（U盘电子版    份）。

在此，我方宣布同意如下：

1、我方投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2、按招标文件的规定和投标文件的响应履行合同责任和义务；

3、已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4、投标有效期为自递交投标文件截止之日起    个日历日；

5、所提供与投标有关的一切数据或资料均为真实、合法、有效；

6、与投标有关的一切正式往来信函请寄：。

供应商：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

供应商(公章)：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件五：           开标一览表（格式）

采购人：黄石晶贝新能源有限公司

| 项目名称 | 上达电子1.31MWp分布式光伏电站组串式逆变器采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | HSJB-2022-04 |
| 质量目标 | 符合质量验收规范 标准 |
| 交货期 | 自合同签订之日起 个日历天完成供货； |
| 质保期 | 货物的质保期为 年，自验收合格之日算起。一年内如出现质量问题，我单位免费换货；剩余质保期若出现问题，我单位将负责免费维修。 |
| 投标总报价 | 人民币（小写）： 万元 人民币（大写）： |

说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2、投标人应另附《开标一览表》装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整、签字、盖章或密封的，采购人和代理机构拒绝其投标。

3、 本表应按要求由投标人法定代表人或其授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，按照无效投标处理。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日期：

附件六：             投标报价明细表（格式）

供 应 商：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（服务） |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3、未提供详细的货物（服务）报价明细，将被视为非响应性投标，按照无效投标处理。

4、设备清单见第三章、技术要求及说明

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日期：

附件七：           投标货物（服务）清单（格式）

供 应 商：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1（服务） |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物2（服务） |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物3（服务） |  |  |  |  |  |
| 4 | 货物4（服务） |  |  |  |  |  |
| 5 | 货物5（服务） |  |  |  |  |  |
| 6 | 货物6（服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表为投标货物（服务）清单，投标人须按表格要求提供所投货物（服务）详细参数。

2、未提供详细的货物（服务）参数，将被视为非响应性投标，按照无效投标处理。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日期：

附件八：              投标人类似项目业绩表

供 应 商：

项目名称：

项目编号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1、每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2、项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日期：

附件九：                   诚信投标承诺书

单位名称：

法定代表人：

身份证号码：

手机：                  固定电话：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我在此慎重作出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位不与招标人、其他投标人及招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

3、我单位不向招标人、评标委员会成员及相关人员行贿，牟取中标；

4、我单位不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与投标、骗取中标；

5、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序；

6、我单位不在投标中哄抬价格或恶意压价；

7、我单位不在招投标活动中虚假投诉；

8、我单位在中标后不转包和非法分包；

9、我单位在中标合同履行中不违背合同实质性条款；

10、我单位在招投标活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受黄石市公共资源交易监督管理局及相关行政监督部门的处罚，自愿放弃投标保证金要求退还的权利。同意取消“黄石市投标企业会员信息库”会员资格，记不良行为记录，并上网公示，并愿意承担因此产生的一切法律责任。

投标人：（公章）

法定代表人签字：（签字）

年  月   日

附件十：

项目不转包承诺、质量承诺、工期承诺、服务承诺

承诺条款中，除一般文字说明保证项目不转包、质量、工期、售后服务外，还应说明违反规定的相应罚款承诺。如合同总额百分比或资金总量。否则视为无效承诺。

参考格式：

招标人：黄石晶贝新能源有限公司

根据招标文件仪器设备购置性能参数要求，我单位经过认真的研究，认为完全有能力和实力完成该仪器设备供货，履行售后服务义务。因此，通过慎重考虑并承诺：本项目我单位一旦中标，保证项目不转包。如若违犯，贵单位有权按招标文件和国家的有关规定进行处理，有权终止合同，并有权对我公司处以不低于合同总金额     的罚款。

我方中标后，将积极组织货源，并对提供的仪器设备质量作如下承诺：我单位将严格按招标文件、投标文件、合同的要求以及国家现行的质量标准，提供符合标准与要求的仪器设备。并承诺提供的设备为华为技术有限公司生产的一手行货，若提供的仪器设备不满足上述要求，我公司负责无条件退货（或视为赠送），直至达到要求为止，并愿意接受贵单位对我公司处以合同总金额    的罚款。

我方中标后，对本项目交货时间（或工期）作如下承诺：从合同签订之日起，我方将精心组织，科学管理，按合同约定的交货时间（或工期）完成项目全部内容（包括培训）。如不能按期完成项目全部内容，每延迟 壹 周，愿意接受贵单位对我公司处以合同总金额  的罚款，以此类推，总金额不超过合同总金额的    ；壹周按柒天计算，不足柒天按壹周计算，如果我方在达到最高限额后仍不能完成项目全部内容，贵单位有权终止合同。

供货后，我单位对售后服务作如下承诺：

1）质保期为设备验收合格后    年，质保期内因仪器设备质量问题我方提供上门免费服务，质保期满后，我方继续为贵单位提供技术支持和服务，免收差旅、住宿及人工费，优惠收取配件费用（不高于配件原件的   ）。

2）乙方免费为甲方相关人员培训，保证使用人员掌握该仪器设备的操作要点。

3）如果仪器设备出现故障，我方一定在24小时内响应并提供解决方案，如电话、传真等方式解决不了，我方一定派技术人员在24小时内到达现场，故障修复不超过48小时（需要更换配件的除外）。如不及时解决故障，故意拖延时间，愿意接受贵单位对我公司处以合同总金额    的罚款。

投标单位（盖章）：

法定法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

年     月     日